## 封皮
中国日用化学工业研究院
实验室项目预算汇总
二零一九年四月

## 清单汇总表
清 单 汇 总 表
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 洁净室报价清单 | 1 | 项
二 | 仪器室报价清单 | 1 | 项
三 | 强弱电及给排水报价清单 | 1 | 项
四 | 装修报价清单 | 1 | 项
五 | 气路报价清单 | 1 | 项
| 工程总价 | 大写：零元整 |  |  |  | 四舍五入
备注 | 1.施工用临水临电由业主方提供,费用业主方承担；
2.因业主方未能提供完善的安装现场造成的工期延误或二次安装，其产生的费用按实际情况另计（如：水电不到位或现场不能按时交付我司安装等）；
3.本报价含安装、运输及税金。

## 洁净室报价清单
洁净室报价清单
序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 接种室空调
1 | 直膨式洁净空调 | 风量：2000m3/h；机外静压：500Pa；制冷量：18KW；制热量：20KW；电加热量：20KW；加湿量：5KG； | 1 | 台
2 | 冷媒铜管 （含保温） |  | 1 | 项
3 | 镀锌板材 | 0.6mm | 32 | m2
4 | 橡塑保温板材 | 20mm，B1级 | 32 | m2
5 | 保温胶水 |  | 32 | m2
6 | 高效送风口 | 风量：1000CMH | 1 | 个
7 | 高效送风口 | 风量：500CMH | 3 | 个
8 | 单层百叶 | 200*200 | 3 | 个
9 | 门铰式百叶风口 | 300*600 | 1 | 个
10 | 新风百叶 | 500*400 | 1 | 个
11 | 手动阀 | 200*200、钢制阀体 | 3 | 套
12 | 手动阀 | 320*200、钢制阀体 | 1 | 套
13 | 70℃防火阀 | 320*250、钢制阀体 | 1 | 套
14 | 压差表 | —60~60PA | 3 | 套
15 | 安装辅材 |  | 1 | 项
16 | 管道、设备支吊架 |  | 1 | 项
17 | 空调设备基础 |  | 1 | 项
18 | 组合式空调组装费 |  | 1 | 项
二 | 接种室排风
1 | 玻璃钢防腐型离心风机 | F4-72-4A 功率：1.1KW，风量：2500CMH | 1 | 台
2 | 排风百叶 | 200*200 | 3 | 个
3 | 手动阀 | φ200 | 4 | 套
4 | 手动阀 | φ250 | 1 | 套
5 | 70℃防火阀 | φ250、钢制阀体 | 1 | 套
6 | PVC圆形风管 | φ250 | 14 | m
7 | PVC圆形风管 | φ200 | 8 | m
8 | 三通 | φ200-200-200 | 2 | 个
9 | 三通 | φ250-200-250 | 1 | 个
10 | 变径 | φ250-φ200 | 1 | 个
11 | 弯头 | φ250 | 3 | 个
12 | 弯头 | φ200 | 2 | 个
13 | 排风机控制箱 | 300*400*150 | 1 | 套
14 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*2.5 | 60 | 米
15 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*4 | 30 | 米
16 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*6 | 30 | 米
17 | 控制线 | RVV 2*1.0 | 100 | 米
18 | 控制线 | RVV 3*1.0 | 100 | 米
19 | 屏蔽线 | RVVP 3*1.0 | 100 | 米
20 | 线槽 | 100*50 | 15 | 米
21 | 线管及配件 | DN20,DN25 | 1 | 项
22 | 安装辅材 |  | 1 | 项
23 | 排风管道、设备支吊架 |  | 1 | 项
三 | 恒温恒湿和 天平室空调
1 | 高精度恒温恒湿空调 | 风量：1000m3/h；机外静压：400Pa；制冷量：7.5KW；电加热量：6KW；加湿量：5KG； | 1 | 台
2 | 冷媒铜管（含保温） |  | 1 | 项
3 | 镀锌板材 | 0.6mm | 38 | m2
4 | 橡塑保温板材 | 20mm，B1级 | 38 | m2
5 | 保温胶水 |  | 38 | m2
6 | 散流器 | 250*400 | 7 | 个
7 | 单层百叶 | 200*200 | 1 | 个
8 | 门铰式百叶风口 | 300*600 | 4 | 个
9 | 新风百叶 | 500*400 | 1 | 个
10 | 手动阀 | 200*200、钢制阀体 | 12 | 套
11 | 70℃防火阀 | 320*200、钢制阀体 | 2 | 套
12 | 安装辅材 |  | 1 | 项
13 | 管道、设备支吊架 |  | 1 | 项
14 | 空调设备基础 |  | 1 | 项
15 | 组合式空调组装 |  | 1 | 项
16 | 安装调试费 |  | 2 | 项
四 | 线材部分
1 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*2.5 | 100 | 米
2 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*4 | 50 | 米
3 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*6 | 50 | 米
4 | 控制线 | RVV 2*1.0 | 100 | 米
5 | 控制线 | RVV 3*1.0 | 200 | 米
6 | 屏蔽线 | RVVP 3*1.0 | 100 | 米
7 | 屏蔽线 | RVVP 4*1.0 | 30 | 米
8 | 线槽 | 100*100 | 30 | 米
9 | 线管及配件 | DN20,DN25 | 1 | 项
10 | 安装及系统调试费 | 线路敷设，系统调试 | 1 | 项
合计 |  | 大写：零元整

## 仪器室报价清单
中国日化院仪器室报价清单
序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 5P天花机 |  | 1 | 台
2 | 2P挂机 |  | 1 | 台
3 | 玻璃钢防腐型离心风机 | F4-72-4A 功率：1.1KW | 2 | 台
4 | 风机入口变径 |  | 2 | 个
5 | 橡胶减震器 |  | 8 | 块
6 | 软连接 | 双层防雨帆布 | 4 | 项
7 | 风机防雨罩 | 用于风机出口防雨 | 2 | 个
8 | 手动阀 | φ200 | 2 | 套
9 | 手动阀 | φ110 | 5 | 套
10 | PVC圆形风管 | φ250 | 30 | m
11 | PVC圆形风管 | φ200 | 8 | m
12 | 三通 | φ250-200-200 | 1 | 个
13 | 三通 | φ250-110-250 | 4 | 个
14 | 弯头 | φ110 | 5 | 个
15 | 弯头 | φ250 | 5 | 个
16 | 弯头 | φ200 | 1 | 个
17 | 管道支吊架 |  | 26 | 套
18 | 排风机控制箱 | 300*400*150 | 1 | 套
19 | 动力电源线 | ZR-YJV-4*2.5 | 100 | 米
20 | 单板开关 | 一位 | 2 | 个
21 | 控制线 | RVV 2*1.0 | 100 | 米
22 | 线管及配件 | DN20,DN25 | 1 | 项
23 | 安装及系统调试费 | 线路敷设，系统调试 | 1 | 项
24 | 安装辅材 |  | 1 | 项
25 | 风井开孔与修复 |  | 2 | 项
26 | 设备混凝土基础 |  | 2 | 项
27 | 调试费 |  | 1 | 项
合计 |  | 大写：零元整

## 强弱电及给排水报价清单
强弱电及给排水系统报价清单
序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 强电
1 | 配电箱 | 600*500*200配电箱：空气开关，接触器，保险，电表，互感器，电流表，电压表，线排等 | 1 | 套
2 | 配电箱 | 370*600*90照明插座配电箱 | 1 | 套
3 | 配电箱 | 430*600*90照明插座配电箱 | 1 | 套
4 | LED平板灯具 | 30W | 15 | 套
5 | LED筒灯 | 15W | 18 | 个
6 | LED不锈钢斜边净化灯2*16W | 1295*250*65 2*16W | 4 | 套
7 | LED不锈钢斜应急边净化灯2*16W | 1295*250*65 2*16W | 4 | 套
8 | LED不锈钢斜边应急净化灯2*9W | 660*250*65 2*9W | 5 | 套
9 | 大功率三孔暗装插座 | 16A | 17 | 个
10 | 五孔插座 | 220V/10A | 51 | 个
11 | 桥架 | 50*25 | 21 | 米
12 | 三通 | 50*25 | 2 | 个
13 | 电缆 | ZR-YJV-5*10mm2 | 10 | m
14 | 电缆 | ZR-YJV-5*25+1*16mm2 | 18 | m
15 | 电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50mm2 | / | m
16 | 金属线管 | DN32 | 10 | m
17 | 金属线管 | DN50 | 6 | m
18 | 全不锈钢斜边杀菌灯1*20W | 660*90*30 1*20W | 4 | 套
19 | 全不锈钢斜边杀菌灯1*40W | 1260*90*30 1*40W | 7 | 套
20 | 灯具控制开关 | 250V 10A | 15 | 个
21 | 空调插座 | 16A | 2 | 个
22 | 岛式电源 | 16A | 4 | 个
23 | 岛式电源 | 10A | 6 | 个
24 | 接线盒 | 86*86*50、钢制、暗装 | 60 | 个
25 | 电线 | ZR-BVR-2.5mm2 | 500 | m
26 | 电线 | ZR-BVR-4mm2 | 1000 | m
27 | 金属线管 | DN20 | 200 | m
二 | 弱电
1 | 电话网络插座 | 单口含模块、面板 | 12 | 个
2 | 网络线 | UTP6e | 600 | 米
三 | 其他
1 | 安装调试费 |  | 1 | 项
四 | 无菌水 | 大写：零元整
五 | 给排水 | 大写：零元整
合计 |  | 大写：零元整

## 装修报价清单
装修报价清单
序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | L50*50mm镀锌角钢龙骨架/配加长型吊杆(吊顶用) | L50*50 | 54 | ㎡
2 | 吊杆长度超过1.5米，设反向支撑 | φ10钢筋 | 54 | ㎡
3 | 50mm厚岩棉彩钢板隔墙 | h=2450mm | 230 | ㎡
4 | 50mm厚玻镁彩钢板天花 | h=2450mm | 54 | ㎡
5 | 排风柱（岩棉彩钢板隔断） | 50mm | 35.1 | ㎡
6 | 配套铝合金固定型材 | 50mm | 319.1 | ㎡
7 | 配套铝合金内外圆弧收边 | 50mm | 319.1 | ㎡
8 | 密封处理 |  | 319.1 | ㎡
9 | 50mm厚玻镁彩钢板门，带透视窗、闭门器(单开门) | 900*2100mm | 5 | 樘
10 | 50mm厚玻镁彩钢板门，带透视窗、闭门器(单开门) | 700*2100mm | 5 | 樘
11 | 检修口制作 |  | 1 | 个
12 | 6 厘钢化玻璃固定透视窗 | 1500*1000mm | 3 | 扇
13 | 不锈钢强磁门吸 | 不锈钢 | 10 | 个
14 | 传递窗 | 600*600*600mm | 2 | 个 |  |  | 柜体、内胆均采用304不锈钢板制作，平整光滑耐磨，易清洁。机械互锁装置，配有专用密封条，气密性好，防止交叉污染。带有紫外线杀菌灯。
15 | 水泥自流平 | 2mm厚 | 54 | ㎡
16 | PVC地胶 | 2mm厚一体透芯 | 54 | ㎡
17 | 原子吸收高隔间 | 6100*3400mm | 19 | ㎡ |  |  | 采用双玻百叶隔断，双层5mm厚透明钢化玻璃，1.5mm厚钛镁铝合金型材，90mm厚墙体有足够的硬度和稳定性。内置25mm铝质百叶帘，配置手动旋转控制。防火防爆防尘，节能环保，可重复使用。
18 | 全钢玻璃门扇（含门锁+门吸） | 900*2100mm | 1 | 扇 |  |  | 透明钢化玻璃，采用弓形拉手，表面防静电喷涂。
19 | 气瓶柜高隔间 | 2970*3400mm | 7 | ㎡ |  |  | 采用双玻百叶隔断，双层5mm厚透明钢化玻璃，1.5mm厚钛镁铝合金型材，90mm厚墙体有足够的硬度和稳定性。内置25mm铝质百叶帘，配置手动旋转控制。防火防爆防尘，节能环保，可重复使用。
20 | 全钢玻璃推拉门（含门锁+门吸） | 1600*2100mm | 1 | 扇 |  |  | 透明钢化玻璃，采用弓形拉手，表面防静电喷涂。
21 | 原子吸收乳胶漆（含施工） | h=2450mm | 108 | ㎡
22 | 原子吸收PVC地胶 | 2mm厚一体透芯 | 79 | ㎡
仪器室吊顶
1 | 铝方通吊顶 |  | 60 | m2
2 | 天棚铝方通顶基层原天棚乳胶漆 |  | 79 | m2
3 | 天棚暗光灯带木作基础 |  | 35 | m
4 | 天棚石膏板造型吊顶 |  | 20 | m2
楼顶彩钢板机房
1 | 50mm厚岩棉彩钢板隔墙 | h=2200mm | 66 | ㎡
2 | 50mm厚玻镁彩钢板天花 | h=2200mm | 36 | ㎡
3 | 角钢骨架 | 40*40*4mm | 44 | ㎡
4 | 配套铝合金固定型材 | 50mm | 24 | ㎡
5 | 彩钢板门 | 900*2100mm | 1 | 樘
6 | 彩钢板底座 |  | 1 | 项
合计 |  | 大写：零元整

## 气路报价清单
气路报价清单
序号 | 名称 | 规格及说明 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 半自动切换带吹扫 | PS1100BA-DHG-00-00 , 全压程实现半自动切换功能，1只减压器、1只进气压力表、1只出口压力表，2个进气隔膜阀，2个出气隔膜阀，具有吹扫作用,进口最大压力250bar，出口切换压力16bar | 2 | 套
2 | 一级减压器 | R11BG-DHG-00-00 , 全压程实现供气功能，1只减压器、1只进气压力表、1只出口压力表，进口最大压力250bar，出口切换压力16bar | 2 | 套
3 | 钢瓶接头 | 轧兰 | 1 | 个
4 | 钢瓶接头 | 根据不同气体配置相应接头 | 5 | 个
5 | 高压软管 | SS-TF-1M 工作压力300bar,进口气螺纹1/4"NPT(F),配有钢瓶扳手，材质：316L | 6 | 根
6 | 双外丝 | SS-HN-NT4-TF4 | 6 | 个
7 | 卡套球阀 | 进出气1/4卡套 耐压：3000PSI SS-BVL-TF4 | 4 | 个
8 | 阻火器 | FA12PH 100PSI 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | 个
9 | 不锈钢管 | 材质SS316L-1/4 级别：BA 耐压：3000PSI | 96 | 米
10 | 卡套三通 | SS-UT-TF4 级别：BA 连接方式：卡套 耐压：3000PSI | 8 | 个
11 | 卡套直通 | SS-U-TF4 级别：BA 连接方式：卡套 耐压：3000PSI | 24 | 个
12 | 转换接头 | SS-MC-NT4-TF4材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 24 | 个
13 | 二级减压器 | R11BB-FLG-00-00， 出气压力 0-2.5bar 接入/出：1/4"FNPT | 8 | 个
14 | 终端球阀 | 进出气1/4卡套 耐压：1000PSI SS-BVL-TF4 | 8 | 个
15 | 终端转接头 | SS-R-OD4-TF2 | 8 | 个
16 | 管夹 | 1/4铝合金 | 96 | 个
17 | 安装面板 | 170*70 | 8 | 个
18 | 钢瓶固定架 | SS316材质，定制 | 6 | 个
19 | 燃气浓度探头 | 用于监测乙炔，探头要求防爆，需要带有声光报警系统，输出信号源 | 2 | 个
20 | 气体报警控制箱 | 报警主机，总线1路 | 1 | 个
21 | 三芯屏蔽电缆 | 3*1.5 | 12 | 米
22 | 导轨 | 30*30 | 10 | 米
23 | 辅材 | 管道标签、盖帽、线管、螺丝等 | 1 | 项
24 | 安装调试 | 含保压测试 | 1 | 项
合计 |  | 大写：零元整